Czarna Białostocka, dnia 12.07.2024r.

Wszyscy zainteresowani

Warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej w ul. Pięknej

i  Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej.

- Sieć wodociągowa w ul. Pięknej.

Należy przebudować odcinek sieci wodociągowej od ul. Szapela do ul. Szkolnej o długości ok. 1040 m.

Istniejąca sieć wodociągowa jest wykonana z rur azbestowo-cementowych Dn 150 mm.

Średnica nowej sieci wodociągowej powinna wynosić 150-160mm.

Nową sieć należy zaprojektować w chodniku. Do budowy sieci wodociągowej należy stosować przewody z polietylenu o wartości ciśnienia nominalnego PN 10 odpornych na propagację pęknięć (np. typu RC) z PE 100. Trasę sieci wodociągowej z rur PE HD należy oznakować taśmą lokalizacyjną z  wkładką metalową, układaną na wysokości 20-30 cm nad przewodem. Materiały użyte do budowy przyłącza wodociągowego powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania oraz atesty Państwowego Zakładu Higieny.

Wszystkie przyłącza przepiąć do nowego wodociągu, oraz uzbroić w nowe zasuwy.

Zaprojektować nowe hydranty nadziemne ø80.

- Sieć wodociągowa w ul. Sosnowej.

Należy przebudować odcinek sieci wodociągowej od przepompowni wody w ul. Sosnowej do ul. Szapela o długości ok. 510 m.

Istniejąca sieć wodociągowa jest wykonana z rur żeliwnych Dn 100 mm.

Średnica nowej sieci wodociągowej powinna wynosić 150-160mm.

Nową sieć należy zaprojektować w chodniku. Do budowy sieci wodociągowej należy stosować przewody z polietylenu o wartości ciśnienia nominalnego PN 10 odpornych na propagację pęknięć (np. typu RC) z PE 100. Trasę sieci wodociągowej z rur PE HD należy oznakować taśmą lokalizacyjną z  wkładką metalową, układaną na wysokości 20-30 cm nad przewodem. Materiały użyte do budowy przyłącza wodociągowego powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania oraz atesty Państwowego Zakładu Higieny.

Wszystkie przyłącza przepiąć do nowego wodociągu oraz uzbroić w nowe zasuwy.

Zaprojektować nowe hydranty nadziemne ø80.